大连海关主机房不间断电源配件更换及维修服务

采购需求

一、背景说明

大连海关主机房使用4台施耐德UPS，配电方式为2（N+1）双母线形式。目前，其中一台Galaxy VM200KVA因硬件故障停机，初步诊断故障原因为功率模块及电源板故障，需紧急维修、更换配件以确保机房电力系统高可用性，避免单母线运行风险。

二、采购内容

1、故障诊断：详细检测诊断，确定故障原因及解决方案。

2、硬件配件更换：移除故障配件，安装全新配件。其中：

功率模块x1：容量27Kva；输入电压范围250–600V；频率40–70Hz；输入功率因数0.99；输入电流谐波失真度THDI < 3%；频率50或60Hz；输出线电压380\400\415V；输出功率因数0.9；频率精度50/60Hz±0.1%；电压精度±1%

电源板x2:输入源为UPS 内部 DC 总线（约480V）或旁路 AC；输出电压为多路低压直流（如±12V、+24V、+5V），用于逻辑电路和继电器；额定功率在200–500W范围内。

3、测试验证：配件更换完毕后，对UPS进行断电切换测试，确保UPS供电正常，设备兼容性与性能达标。

三、项目预算：6万元

四、资质要求：

1. 提供UPS厂家原厂服务证明（随报价提供），使用原厂配件维修。

2. 工程师应具有低压电工作业特种作业人员证（进场时检查），作业时遵守大连海关主机房管理规定，并做好防静电等必要的防护措施。

五、服务时间

合同签订后3周内完成。

六、保修

更换配件调试合格后，保修六个月。