采购需求
一、大连海关机房基础设施设备清单

	品种
	数量（单位）
	备 注

	东港办公楼机房基础设施维保需求

	艾默生UPS

备用电池4组
	2台
	

	STULZ 空调维保ASD812A
	1台
	

	STULZ 空调维保ASD812A
	1台
	

	配电系统
	3套
	

	金马路办公楼主机房基础设施维保需求

	梅兰日兰UPS维保GALAXY PW160KW 备用电池3组
	2台
	

	梅兰日兰UPS维保2GALAXYVM 200KVA备用电池2组
	2台
	

	配电系统
	12套
	

	STULZ空调维保CSD602A
	1台
	

	STULZ空调维保CSD602A
	1台
	

	STULZ空调维保CSD602A
	1台
	

	STULZ空调维保CSD602A
	1台
	

	STULZ空调维保CSD602A
	1台
	

	STULZ空调维保CSD602A
	1台
	

	STULZ空调维保CSD201A
	1台
	

	STULZ空调维保CSD201A
	1台
	

	大金180GA
	2台
	

	大金FXFP125LVC
	2台
	

	大金FXFP90LVC
	1台
	

	大金FXFP36LVC
	3台
	

	大金FXFP45LVC
	1台
	

	大金FXFP56LVC
	1台
	

	大金FXFP71LVC
	4台
	

	新风
	2台
	

	机房动环监控系统维保需求

	金马路主机房动环监控、DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	缉私局DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	金普海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	金普海关自贸大厦DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	大窑湾海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	机场海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	邮局海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	港湾海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	东港机房DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	七贤岭海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	庄河海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	营口海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	鲅鱼圈海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	旅顺海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	盘锦海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	鞍山海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	丹东海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	本溪海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	长兴岛海关DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	缉私局人民路机房DCIMlicense管理平台、辅件及系统
	1套
	

	关区接入机房基础设施维保需求

	UPS品牌：EAST
型号：EA9020H（3/1）三进单出
	1
	港湾海关-航运交易市场

	UPS品牌：华为5000A-30KVA
	1
	缉私局-办公大楼

	空调：华为Netco/8000-A013U4WEO
	1
	

	UPS品牌：EAST
型号：EA9020H（3/1）三进单出
	1
	机场海关-办公大楼

	空调品牌：美的民用空调
	1
	

	UPS品牌：EMERSON
型号:UL33-0400L,60kva
	1
	大窑湾海关-中港路办公楼

	空调品牌：英维克
	1
	

	空调品牌：克莱门特
	1
	

	UPS品牌:EAST，20KVA,三进单出
	1
	丹东海关-原关办公楼

	空调品牌：世图兹CCU121A
	1
	

	UPS品牌:华为2000G-6KRTL,单进单出
	1
	大东港海关-办公大楼

	空调品牌：Midea机房精密空调，额定制冷量7590W
	1
	

	UPS品牌：SANTAK3KVA
	1
	庄河海关-原检办公楼

	UPS品牌：华设科技10KVA
	1
	

	空调品牌：海尔（民用）空调，额定制冷量5000W
	1
	

	UPS品牌:华为2000G-6KRTL
	1
	旅顺海关-原关办公楼

	空调品牌：世图兹CCU121A
	1
	

	一体化机柜品牌：华设科技
型号：M4 MRO712
	1
	营口海关-现原检办公楼

	机架式空调
	1
	

	UPS品牌:台达 EH-15KVA，单进单出
	1
	七贤岭海关-办公大楼

	空调品牌：艾默生12KW
	1
	

	UPS品牌:华为2000G-20KRTL,三进三出
	1
	长兴岛海关-办公大楼

	空调品牌：华为Netco/8000,13KW制冷量
	1
	

	一体化机柜品牌：华设科技
型号：M4 MRO712
	2
	鞍山海关-原关办公楼

	机架式空调
	2
	

	UPS品牌：华为UPS2000-G-6KRTL
	1
	本溪海关-办公大楼

	机架式空调
	1
	

	UPS品牌：华为2000G-6KRTL
	1
	邮局海关-原关办公楼

	空调品牌：格力、海尔
	2
	

	UPS品牌：华为UPS2000-G-20KRTL
	1
	鲅鱼圈海关-原检办公楼

	空调：大金柜式
	1
	

	UPS品牌：EAST EA9010H 单进单出
	1
	金普海关-办公大楼

	空调品牌：Midea机房专用精密空调
	1
	

	UPS品牌：三水伊顿山特，2台
型号：3C20KS、C10KS
	2
	盘锦海关-办公大楼

	空调品牌：HAIRF   P7500U
	2
	


二、供应商资质要求

★供应商应提供动力环境监控系统厂家（深圳共济）项目授权文件、施耐德厂家项目授权文件。

三、服务要求

a.大连海关金马路主机房及东港办公楼机房的10台机房精密空调、6台UPS设备、其他附属基础设施及机房动力环境监控系统维保服务（不含2000元以上备件服务）。具体要求如下：

（一）按照设备清单对全部设备进行定期维修和故障排除服务；

（二）提供7 x 24小时维修和咨询服务；

（三）提供精密空调、UPS每年4次定期检查，2次冲洗室外机，保证设备正常工作；机房动力环境监控系统，总关平台一年2次巡检，19个接入机房现场故障应急处理，4次电话回访。

（四）设备如出现故障需要维修时，及时通知海关联系人；

（五）当收到故障发生或维修的通知（信件、电报、传真或电话）后，立即派工程师到现场排除故障或解决问题，响应时间不超过4小时。一般故障4小时内解决。如需更换重要部件如UPS电容、整流器、逆变器，空调控制器、压缩机等需3日内完成。

（六）应急服务

1、事先得到通知的长时间断电情况，如有必要，双方约定时间由服务商工程师提前到现场对断电期间UPS系统的运行提供支持和保障，避免意外事故和不必要情况的发生。

2、如因设备突发故障长时间无法修复时，服务需提供备机服务，备机累计服务期限不超过30个自然日。

3、每年进行应急演练，演练期间服务商需提供人员现场技术支持服务。

（七）服务商在大连本地应有备件库，以便及时响应。如需更换空调易损件（加湿罐、过滤网、室内风机皮带）需免费提供更换。

（八）每次检查和维修后，提供完整的维保报告，以及详细的检查清单。维保服务介绍后提供年度服务报告。

b. 大连关区17个接入机房基础设施维保服务要求如下：

（一）按照设备清单对全部设备进行每年4次定期检查, 包含UPS、空调4次巡检，蓄电池检测，精密空调过滤网更换2次，冲洗精密空调室外机1次；

（二）提供7 x 24小时维修和咨询服务；

（三）设备如出现故障需要维修时，及时通知海关联系人，当设备出现故障时，需要免费更换备件价值500元以内的备件，不另行计费，超出500元，根据实际情况计费；

（四）每次检查和维修后，提供完整的维保报告，以及详细的检查清单。维保服务结束后提供年度服务报告。
四、服务内容

（一）UPS不间断电源

检查UPS设备整机运行状况；

检查市电输入状态，检查静态旁路；

检查和紧固全部电气开关；

检查UPS运行中有无异响、有无异味； 

检查UPS风扇是否有异响 ；

检查UPS电压、电流是否正常 ；

检查UPS状态指示是否正确；

检查UPS蓄电池电压是否正常；

使用专用电池检测设备对电池组逐只检测（一年一次）；

对UPS蓄电池进行充放电；

测试UPS电源的工作性能参数。

（二）动力环境监控系统

检查监控主机是否正常运行；

检查监控系统报警功能是否正常；

检查监控系统所有设备通讯是否正常；

查看机房的温湿度值是否正常；

检查机房供电开关的状态，是否有异常状态出现；

检查分析事件及异常的记录，是否系统存在不稳定情况，对监控系统进行综合性的分析；

记录系统出现异常情况及故障的频率，真实地记录整个事件处理过程，并对出现的重大问题，做到及时上报；特别是对监控安全运行存在巨大隐患的事件做好仔细记录并做截屏，如死机、断电等故障。

（三）精密空调

检查空调设备的外观；

检查空调设备的交流电缆输入联接端子是否牢固；

检查空调设备冷凝器散热风扇联接端子是否牢固、防水性能是否完好；

检查空调设备的运行状况；

检查空调设备显示器故障和报警信息记录；
对设备内主要部件进行静态测试；

检查主要零部件的运行状态（如：压缩机、风机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等）；

对需要清扫的零部件进行除尘；

检测空调设备的性能指标；

风机运行电流检测；

压缩机运行电流检测；

室外冷凝器运行电流检测；

压缩机高压/低压测试；

制冷剂测试；

温湿度传感器参数校正；

加湿罐检查和清洗，如必须更换的进行更换；

空气过滤器检查和吸尘，如必须更换的进行更换；

室内风机皮带检查，如必须更换的进行更换；

定期清洗室外机（1年2次）需拆除室外机风扇，彻底清洗。
（四）配电系统

检查接线端子紧固情况；

检查端子温度；

检查指示灯显示情况；

检查智能仪表显示及通讯状态。

（五）新风系统

检查新风系统送回风情况；

检查新风系统控制及显示情况；

检查新风系统滤网情况，如需清洗或更换，免费提供。

（六）商用空调系统

检查商用空调的运行状态是否正常；

检查商用空调是否有报警，及时消除或维修；

检查商用空调的接线端子紧固情况；

检查商用空调送风系统送风情况；

检查商用空调压缩机、蒸发器、冷凝器、风机等部件运行状态；

检查商用空调滤网情况，如需清洗或更换，免费提供；

检查商用空调制冷剂情况，如需补充，及时补充制冷剂。
1
1

