## 表B.1.1 招标工程量清单封面
表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造
标段名称： |  |  | 大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.1 工程清单项目汇总表
表E.1.1 工程清单项目汇总表
工程名称：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  | 标段：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 机房改造
2 | 措施项目（不含安全施工措施费）
2.1 | 其中：文明施工和环境保护
2.2 | 其中：雨季施工增加
2.3 | 其中：夜间施工增加和白天施工照明
2.4 | 其中：二次搬运
2.5 | 其中：冬季施工增加
2.6 | 其中：已完工程及设备保护
2.7 | 其中：市政工程施工干扰
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 规费
5 | 人工费动态调整
6 | 安全施工措施费
7 | 税金
合 计
注：1.专业工程暂估价为含安全施工措施费和税金的价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表用于单位工程、单项工程，以及以合同标的为工程清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  |  | 标段：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
机房改造
1 | 030501005001 | 机柜 | 1.参数规格： 宽600*深1200*高2000，前后网孔门，前后门开孔率≥70%； 前后门免焊加强筋结构，美观兼顾，前后门配高级典雅锁； 方孔条和安装梁采用耐指纹铝锌板，板材厚度≥1.25mm，表面脱脂、陶化、静电喷塑； IP20或以上规格，静态称重≥800KG； 提供产品彩页和检测报告； 地板开穿线孔200*100 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | 台 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  |  | 标段：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 030405013001 | PDU | 1.参数规格： 额定电流/电压：32A 220V，最大输入电压：250V 配置：透明自接线盒/最大接入3*6平方电源线/热插拔智能表头/12位10A新国标插口+4位16A国标插头，垂直安装，下进线； 安装方式：机柜内竖装，可定制左右安装； 最大输入电压：220~250V； 工作环境温度：-20℃~+75℃；相对湿度10%~95%； 输出单元及各功能模块的外壳材料：PC/ABS阻燃特性符合UL94-V0等级； 输出单元的插套铜材：磷青铜，材料厚度：L/N—0.6mm；PE—0.6mm； 配置热插拔指示灯，提供热插拔指示灯专利证书； 内部采用无焊点铜排铆接结构，铜排截面积1*8平方； 在正常使用状态下，带电插拔次数大于5000次；连续工作时间大于18年； 通讯方式：支持网络和485实现设备的集中监测、控制与管理 监测内容：支持电压、电流、温度、湿度、功率、功率因数、电能监测 访问方式：支持WEB访问，WEB界面可查看电压、输入电流、输入功率、功率因素 |  | 个 | 12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  |  | 标段：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
、电能计量等信息。 2.满足项目需求及相关规范标准要求
3 | 030402011001 | 新增UPS配电箱 | 1.参数规格： 壁挂明装配电箱，底边距地1.5m 输入：3*MCCB 100A 3P 输出：1*MCB 63A 1P，15*MCB 32A 1P，6*MCB 32A 1P 浪涌保护：1*MCB 32A/2P 浪涌保护器（Up≤1.2kV 8/20μs In≥2x10kA ） 其他配置：1*数字电量仪，3*电流互感器，配置零排、保护地排 空开采用知名品牌，配电箱有二层保护门 原有至会议室电源线，至机柜1、机柜2、机柜3电源线需重新压接在新增UPS配电箱中。 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | 台 | 1
4 | 030409001001 | 电缆 | 1.参数规格： YJV-4*50+25 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | m | 38
5 | 030409001060 | 电缆 | 1.参数规格： YJV-3*6 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | m | 125
6 | 011104003001 | 静电地板 | 1.600*600全钢无边防静电地板，HPL贴面，含地板支架、支腿、横撑和安装等费用； 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | m2 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  |  | 标段：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030902008001 | 气体灭火迁移及调试测试 | 1.参数规格： 现有机房气体灭火柜迁移，根据用户要求迁移至指定位置，并对迁移后的机房气体灭火系统进行调试测试，保证气体灭火系统可靠稳定； 气体灭火柜钢瓶规格：QMP70/2.5-SX 充装量：60kg 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | 套 | 1
8 | 030405013002 | 机柜电源线整理 | 1.工作内容： 拆除现有机柜PDU（8位16A）7条，拆除PDU上的设备电源线连接至新PDU上，对设备电源线重新排布整理绑扎，要求牢固、整齐、美观。 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | 项 | 1
9 | 030409001061 | 电缆 | 1.参数规格： YJV-3*4 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | m | 25
10 | 030409003001 | 电缆手套 | 1.参数规格： 4*50+25电缆手套。用于下列电缆压接使用：双电源配电箱YJV-4*50+25至现有市电配电箱，双电源配电箱YJV-4*50+25至新增UPS配电箱，新增UPS配电箱YJV-4*50+25至UPS主机，UPS主机至2*50+25新增UPS配电箱。 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | 个 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  |  | 标段：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030402011034 | UPS配电箱拆除 | 1.参数规格： 挂墙明装配电箱拆除，配电箱型号：XM-12，尺寸：长600*宽400*深200 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | 台 | 1
12 | 030406002001 | 故障UPS主机拆除 | 1.参数规格： 100KVA工频机UPS拆除，搬运至甲方指定地点 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | 台 | 1
13 | 031301005002 | 设备支架拆除 | 1.参数规格： 10#槽钢支架切割、拆除（3.6m*0.6m），搬运至甲方指定地点 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | m | 3.6
14 | 030402003001 | 互感器拆除安装（主材利旧） | 1.参数规格： 现有UPS电源监测用电流互感器3个，需拆除安装在新增UPS配电箱中 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | 个 | 3
15 | 030412004001 | 信号线 | 1.参数规格： RVV2*1.5 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | m | 60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  |  | 标段：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030405013005 | 配电箱改造与设备调试 | 1.工作内容： 一、双电源配电箱改造 1、浪涌保护器现接在主空开下，改至浪涌保护器保护开关下 2、故障UPS输入输出线缆拆卸 3、机房动环电源监测（3个电流互感器拆卸重新安装，3组电压测量信号线拆除重新压接）重新接线 二、UPS调试 在用UPS主机输入输出线缆拆除，连接新敷设电缆，UPS（规格：20KVA）调试。 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | 项 | 1
17 | 030501023001 | 信息化系统停机保障服务 | 1.工作内容： 提供现有机房内服务器、安全设备等信息化设备关机下电，待电路改造完成后送电开机，提供整体系统的安全关机、停机、开机和测试服务，以及改造完成后1个工作日内驻场保障服务，保障整体电路改造过程中、改造后不影响我局业务正常开展； 因停机导致设备故障的，应由实施单位进行维修； 2.满足项目需求及相关规范标准要求 |  | 套 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  | 标段：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601016001 | 文明施工和环境保护 |  | 1.包含本项目施工所发生的一切文明施工和环境保护费用，投标单位根据现场实际情况结合施工组织设计，综合考虑报价 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及相关规范、图集要求
2 | 011601010001 | 雨季施工增加 |  | 1.包含本项目施工所发生的一切雨季施工增加费用，投标单位根据现场实际情况结合施工组织设计，综合考虑报价 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及相关规范、图集要求
3 | 011601011001 | 夜间施工增加和白天施工照明 |  | 1.包含本项目施工所发生的一切夜间施工增加和白天施工照明费用，投标单位根据现场实际情况结合施工组织设计，综合考虑报价 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及相关规范、图集要求
4 | 011601013001 | 二次搬运 |  | 1.包含本项目施工所发生的一切二次搬运费用，投标单位根据现场实际情况结合施工组织设计，综合考虑报价 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及相关规范、图集要求
5 | 011601010002 | 冬季施工增加 |  | 1.包含本项目施工所发生的一切冬季施工增加费用，投标单位根据现场实际情况结合施工组织设计，综合考虑报价 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及相关规范、图集要求
6 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  | 1.包含本项目施工所发生的一切已完工程及设备保护费用及本项目施工过程中相关的成品保护费用，投标单位根据现场实际情况结合施工组织设计，综合考虑报价 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及相关规范、图集要求
本页小计 | [6 empty] | --
E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  | 标段：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
7 | 041201027001 | 市政工程施工干扰 |  | 1.包含本项目施工所发生的一切市政工程施工干扰费用，投标单位根据现场实际情况结合施工组织设计，综合考虑报价 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及相关规范、图集要求
8 | 041201016001 | 临时设施 |  | 1.包含本项目所有发生的临时设施费用，投标单位根据现场实际情况结合施工组织设计，综合考虑报价，包括但不限于临时建筑物、临时构筑物、临时道路、临时及简易围挡、管线安装、水电接驳、临水临电等临时设施相关全部费用 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及相关规范、图集要求
9 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.包含本项目施工所发生的一切脚手架费用，投标单位根据现场实际情况结合施工组织设计，综合考虑报价 2.包含搭、拆、运输及摊销的工料机消耗、基础加固等 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及相关规范、图集要求
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  | 标段：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 规费、税金项目计价表
表E.5.1 规费、税金项目计价表
工程名称：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  | 标段：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 费率、税率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 其它
2 | 税金
合 计

## 清单 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：大连海关缉私局开发区办公区6楼机房电力升级改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 机柜(机架) | 个 | 2566.37 | 3
2 | 多线插头连插座 | 套 | 929.2 | 12
3 | YJV-4*50+25 | m | 182 | 38.38
4 | YJV-3*6 | m | 18.44 | 126.25
5 | YJV-3*4 | m | 12.12 | 25.25
6 | 4*50+25电缆手套 | 套 | 64.84 | 8.16
7 | RVV2*1.5 | m | 3.57 | 64.8
8 | 新增UPS配电箱 | 台 | 6637.17 | 1
9 | 信息化系统停机保障服务 | 套 | 5532 | 1
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。