项目概述

目前我局大量信息化设备如国产化服务器、交换机等均安装部署在开发区办公楼的六楼机房当中。因原机房建设于2010年，随着近年来不断增加信息化相关设备，现有机房内空间已经无法满足新设备的安装和部署。随着总署新一轮设备即将发放，现有机房不得不根据实际情况进行部分调整。

因机房建设较为久远，原机房内的UPS设备现已经故障、报废，但配线仍在现有配电柜当中。且机房内配电进行了多次不同的临时增加，现有情况较为混乱。根据目前机房整体勘查来看，主配电柜和进线可以满足机房内的电力扩展，剩余部分需根据情况进行配电改造、配电安装及设备整体切换、调试。

主要实施内容

（1）新增机柜

根据现有布局情况，新增安装3台服务器机柜，保障后续服务器有位置部署，可交付。

（2）机房配电改造

根据现有配电现状，进行部分改造，新增UPS配电箱，UPS输入输出电缆敷设。现有3个服务器机柜内的PDU已经开始“手拉手”式拖拽，本次一并改造，更换为大插口数量的PDU，满足服务器使用的基本要求。

（3）设备拆除和管线敷设

拆除现有故障UPS，对整体配电系统线路进行改造。修复原UPS电池组位置的塌陷静电地板，迁移气体消防设施，并根据本次配电改造进行管线敷设。

（4）信息化系统停机保障服务

提供现有机房内服务器、安全设备等信息化设备关机下电，待电路改造完成后送电开机，提供整体系统的安全关机、停机、开机和测试服务，以及改造完成后1个工作日内驻场保障服务，保障整体电路改造过程中、改造后不影响我局业务正常开展。

因停机导致设备故障的，应由实施单位进行维修。

其它要求

知识产权

投标方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权、专有技术或商业秘密，否则由此产生的一切后果由投标方负全责。

无产权瑕疵

投标方保证所交付的货物的所有权完全属于投标方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如投标方所交货物有产权瑕疵的，采购方除有权单方解除合同外，还有权要求投标方按照合同总价款10%承担违约金。如果给采购方造成损失（包括直接损失、间接损失及采购方为维权所支付的调查取证费、律师费、差旅费等）的，投标方还应当承担赔偿责任。

交货期及交货地点

- 交货期：合同签订后30日内完成供货安装，并且安装调试完毕。

- 交货地点：招标人指定地点。

付款方式

货到安装调试完毕并验收合格后，支付合同价款的100%。

质量保证和售后服务要求

- 投标方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。

- 投标方提供货物的质量保证期为： 1 年，自安装调试完成并经采购方验收合格之日起计算。对达不到技术要求的，根据实际情况，采购方有权要求投标方按以下办法处理：

- 更换：由投标方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由双方合议定价。

- 退货处理: 投标方应退还采购方支付的款项，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 如在使用过程中发生质量问题，投标方应当在接到采购方通知后在 12 小时内到达现场，处理质量问题。对于采购方提出的售后服务请求，投标方在接到通知后 12 小时内到场响应，简单问题 24 小时解决问题，如遇复杂问题不能即时修复的，应与采购方协商在最短时间内解决。

- 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

安全保密要求

投标方应对在工作过程中所获知的全部业务资料、技术资料和技术秘密采取保密措施。除非法律法规要求或取得采购方事先书面同意，否则不得对外透漏。在本项目服务期结束后，投标方应保证归还采购方提供的所有业务资料、技术资料和文件，并承诺不保留任何副本。投标方应保证参项人员保守其获悉的秘密，并采取必要措施确保投标方工作人员遵守上述有关知识产权、保密等方面的约定。