采购需求

一、技术要求

为消除安全隐患，保障餐厅正常运行，每两个月清洁一次，一年6次。（在招标人落实下一年度财政预算的前提下，且本项目内容及要求不变、合同价格不变，双方协商同意，可以续签服务合同。合同需一年一签，最多可续签两次。）

| 东港办公楼食堂烟道清洗需求明细(中山区长江路东路60号） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 需求数量 |  |
| 1 | 副食烟罩清洗 |  | 16米 |  |
| 2 | 主食清烟罩清洗 |  | 12米 |  |
| 3 | 明档烟罩清洗 |  | 10米 |  |
| 4 | 挡火板清洗 |  | 38米 |  |
| 5 | 叶轮清洗 |  | 40个 |  |
| 6 | 烟道清洗 |  | 83米 |  |
| 7 | 风机 |  | 2台 |  |
| 8 | 软连接维护 |  | -- |  |
| 9 | 白钢养护 |  | -- |  |
| 缉私局办公楼（中山区人民路76号）食堂烟道清洗需求明细 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 | 需求数量 |  |
| 1 |  | 副食烟罩清洗 | 14米 |  |
| 2 |  | 管道 | 34米 |  |
| 3 |  | 净化器 | 1台 |  |
| 4 |  | 风机 | 1台 |  |
| 5 |  | 主管 | 26米 |  |
| 6 |  | 主食烟罩清洗 | 12米 |  |
| 7 |  | 管道 | 3.2米 |  |
| 8 |  | 墙外管道 | 25米 |  |
| 9 |  | 软连接维护 | -- |  |
| 10 |  | 白钢养护 | -- |  |
| 缉私局办公楼（开发区东北二街21号）食堂烟道清洗需求明细 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 | 需求数量 |
| 1 |  | 副食烟罩清洗 | 16米 |
| 2 |  | 烟道清洗 | 19米 |
| 3 |  | 净化器 | 1台 |
| 4 |  | 风机 | 1台 |
| 5 |  | 挡火板 | 15个 |
| 6 |  | 软连接维护 | -- |
| 7 |  | 白钢养护 | -- |

★（一）清洗细则：

集烟罩、滤油网

内壁95%区域露出金属原色，无连片厚油垢、无固态油泥；油槽清空无积油；滤网孔通透，无堵塞；清洗完成无持续滴油。

油烟管道（横管、立管、弯头重点）

管道内壁≥90%可见金属基材；无块状堆积油垢；仅允许焊缝、铆钉处存在极薄油膜；管道内部无流淌积油，外壁无渗油。

排烟风机

叶轮、机壳无结块油污；运转平稳、无偏心异响、无明显振动；机壳底部无积存废油。

静电油烟净化器

极板、阴极丝无厚油泥，极板间隙通畅；清洗晾干后装机，通电无短路、持续放电杂音。

防火阀

叶片无油污粘连，叶片能够完全灵活闭合，保障防火功能有效。

（二）服务质量及要求：

1.满足食堂正常运营的需要，清洗作业不得影响食堂正常运行。包括：集烟罩，隔油网，烟罩，管道，油烟净化器，排油烟风机。

2.食堂排油烟系统清洗后系统运行顺畅，无油烟泄漏、无刺鼻异味，各组件连接牢固，无松动、无破损，符合消防安全及环保要求。

3.清洗所用清洗耗材、消毒剂须为环保、无毒、无刺激性产品，符合国家环保及卫生标准，清洗剂除油剂必须提供SDS.清洗过程中产生的污垢、污水、废弃耗材等须分类收集，严禁随意倾倒，避免造成环境污染、人员伤害及水质污染。

4.清洗结束时要由负责人对清洗服务质量进行签字确认，双方各执一份及清洗证明一份，留档备查。

5.清洗现场禁止吸烟，工作区域做好安全防火措施，若现场工人不按消防规范施工，由此产生的安全事故责任由清洗单位负责。

6.需对每次清洗的工作做好记录，清洗前后食堂各部位照片对比。

7.清洗完毕后，出具清洗报告；达到上级消防主管部门要求。

（三）人员要求：

1.年满18周岁，身体健康，无心脏病、高血压、恐高症等不适合高空、密闭空间作业疾病；经过岗前专项培训，培训内容包含：清洗工艺、消防法规、用电安全、化学品使用、应急救援；企业留存培训签到、考核记录；

2.统一工装、佩戴工牌；作业文明施工，保护甲方设施；

3.企业必须为所有一线人员购买工伤保险和人身意外伤害保险；意外保额壹佰贰拾万元以上，禁止临时零散雇工、无保险散工进场施工。

4.作业人员必须持（应急管理局颁发）高处作业证（特种作业操作证）和有限空间作业专项培训合格证明。

5.清洗人员要熟悉工艺流程、方法要点和有关安全事项，了解清洗方案。工作时，穿防酸碱工作服、胶靴、戴防护帽、镜、胶质手套、口罩等防护用品。